Отчет о состоянии лифтового хозяйства

В домах, находящихся под управлением ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» установлены пассажирские лифты «OTIS 1000R», изготовитель ООО «ОТИС Лифт» С. Петербург, 198095, Химически пер. 14. Назначенный срок эксплуатации лифтов 25 лет. Грузоподъемность 400 и 100 кг. Номинальная скорость движения кабин 1,6 м/с, числа остановок 17 и 18 штук, система управления групповая, смешанная собирательная при движении вниз, кнопки стоп (отмены команд) нет.

Дом №1:

- Пассажирский лифт OTIS 1000R, Рег. № 113468, Зав. №E2NE8507, грузоподъемность 400 кг, изготовлен в феврале 2006 года, освидетельствован 16 января 2007, принят в эксплуатацию 06 июня 2007 года;

- Пассажирский лифт OTIS 1000R, Рег. № 113466, Зав. №E2NE8510, грузоподъемность 1000 кг,

изготовлен в феврале 2006 года, освидетельствован 16 января 2007, принят в эксплуатацию 06 июня 2007 года;

Дом №3:

- Пассажирский лифт OTIS 1000R, Рег. № 113469, Зав. №E2NE8508, грузоподъемность 400 кг, изготовлен в феврале 2006 года, освидетельствован 16 января 2007, принят в эксплуатацию 06 июня 2007 года;

- Пассажирский лифт OTIS 1000R, Рег. № 113467, Зав. №E2NE8511, грузоподъемность 1000 кг,

изготовлен в феврале 2006 года, освидетельствован 16 января 2007, принят в эксплуатацию 06 июня 2007 года;

Дом №5:

- Пассажирский лифт OTIS 1000R, Рег. № 113471, Зав. №E2NE8509, грузоподъемность 400 кг, изготовлен в феврале 2006 года, освидетельствован 16 января 2007, принят в эксплуатацию 06 июня 2007 года;

- Пассажирский лифт OTIS 1000R, Рег. № 113470, Зав. №E2NE8512, грузоподъемность 1000 кг,

изготовлен в феврале 2006 года, освидетельствован 16 января 2007, принят в эксплуатацию 06 июня 2007 года;

В 2007 году приемку в эксплуатацию и дальнейшие работы по обслуживанию наших лифтов производило ООО «ЛТД Сервис лифт» до 2010 года. Качество выполняемых работ ООО «Сервис Лифт» оставляло желать лучшего, прежде всего из-за отсутствия квалифицированного персонала. В 2010 году действующий договор был расторгнут и заключен договор на аварийно-техническое обслуживание с ООО «СП Лифтек», сотрудники которого в течении четырех месяцев приводили лифты к удовлетворительному состоянию, в 2012 году произошла реорганизации ООО «СП ЛИФТЕК» в ООО «ЛИФТЕК».

Между ООО «Лифтек» и ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» заключены договоры на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объединенных диспетчерских систем и систем диспетчеризации №8-Д от 1 августа 2012 года и на оказание услуг технического обслуживания и ремонта лифтов №001-12 от 1 августа 2012 года. Стоимость работ по договорам с 2010 года не менялась и составляет 43809,58 руб. в месяц.

Принимая во внимание безупречную репутацию и достаточно высокий уровень знаний специалистов, а также ответственность руководителей за действия своих сотрудников, договора на внеплановые ремонты заключаются с ООО «ЛИФТЕК».

Ежегодно на договорной основе, ЗАО «Национальная лифтовая компания» проводит обязательное освидетельствование лифтов.

Освидетельствование лифтов и запуск их в эксплуатацию также происходит после выполнения работ капитального характера.

Ежегодно производится обязательное страхование лифтов.

Лифты оборудованы камерами видеонаблюдения.

Диспетчеры и лифтеры товарищества регулярно проходят обучение и аттестацию в учебных комбинатах, о чем имеют соответствующие документы.

Все журналы необходимые для нормальной работы диспетчерской ведутся и находятся у диспетчера.

Случаи неисправностей лифтов в 2015 году, которые привели к простою лифтов от одних суток и выше, по данным диспетчерского журнала:

| Дата | Адрес лифта | Неисправности | Время простоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.02.15 | д.№1 лифт «А» пасс. | Блокировка роликов дверей кабины | Трое суток |
| 11.02.15 | д.№3 лифт «В» грузопасс. | Сработал PAIS (реверсов кабины) | В течении рабочего дня |
| 11.03.15 | д.№3 лифт «В» грузопасс. | Ремонт информационного табло | Одни сутки |
| 10.04.15 | д.№1 лифт «В» грузопасс. | Трос цепи безопасности | Одни сутки |
| 21.04.15 | д.№3 лифт «В» грузопасс. | Регулировка дверей шахты | В течении рабочего дня |
| 08.05.15 | д.№3 лифт «А» пасс. | Вибрация Дверей кабины и шахты | В течении рабочего дня |
| 25.05.15 | д.№3 лифт «В» грузопасс. | Не закрываются двери кабины | Одни сутки |
| 20.06.15 | д.№1 лифт «А» пасс. и лифт «В» грузопасс. | Сработал PAIS (реверсов кабины) | В течении рабочего дня |
| 23.06.15 | д.№5 лифт «В» грузопасс. | Замена роликов дверей шахты 1 эт | В течении рабочего дня |
| 04.10.15 | д.№5 лифт «В» грузопасс. | Замена частотного преобразователя | 10 суток |
| 12.10.15 | д.№5 лифт «А» пасс. | Замена ЭНКОДЕРА и плат PAIS | 9 суток |

Тщательный анализ статистики неисправностей лифтов с начала их эксплуатации позволяет сделать вывод, что 80% неисправностей и остановок лифтов связано с безответственными действиями пользователей, около 20 % связаны с ошибками при монтаже лифтов исправить которые не представляется возможным без серьезных затрат, использования лифтов не по назначению особенно в период ремонтов квартир, естественным износом оборудования, скачками и другими отступлениями в параметрах предоставляемой электроэнергии.

В своей работе по содержанию лифтового хозяйства  ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» придерживается требований ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации:

В соответствии с TP ТС 011/2011, для обеспечения безопасности лифтов в период назначенного срока службы, должны выполняться следующие требования:
- использование лифта по назначению, а также проведение осмотра, технического обслуживания и ремонта лифта в соответствии с технической документацией (руководством по эксплуатации) изготовителя;
- выполнение работ по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту лифтов квалифицированным персоналом;
- проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования;
- проведение оценки соответствия лифтов по истечении назначенного срока.

## Состав и виды работ, выполняемых при эксплуатации лифта

- Система планово-предупредительных ремонтов лифтов включает в себя:

- осмотр или контроль за состоянием оборудования лифта посредством устройства диспетчерского контроля;

- техническое обслуживание;
- аварийно-техническое обслуживание;
- систему восстановления ресурса лифта, состоящую из капитального ремонта (замены оборудования) и (или) модернизации (как в процессе эксплуатации лифта, так и по истечении назначенного срока службы) не входит в состав работ связанных с текущим техническим обслуживанием.

- Осмотр или контроль за состоянием оборудования лифта посредством устройства диспетчерского контроля

- Осмотр лифта выполняет лифтер или электромеханик по лифтам в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя и перечнем типовых проверок поГОСТ Р 54999.

- В ходе осмотра осуществляются проверка функционирования лифта, а также проверка исправности оборудования (если эти проверки не включены в перечень работ организации по техническому обслуживанию):

1) дверей шахты;
2) сигнальных устройств;
3) кнопок вызова на этажах;
4) кнопок приказов в кабине;
5) устройства контроля дверного проема;
6) двусторонней переговорной связи;
7) оборудования освещения кабины;
8) устройства реверса дверей лифта;
9) информационных знаков.

3.         Осмотр лифта, подключенного к устройству диспетчерского контроля, выполняет электромеханик по лифтам с периодичностью, установленной изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации, или ежемесячно при проведении технического обслуживания лифта.

4.          Контроль за работой лифта посредством устройства диспетчерского контроля осуществляет диспетчер с пульта системы диспетчерского контроля в соответствии с документацией по эксплуатации данной системы диспетчерского контроля.

Техническое обслуживание лифтов

(Комплекс операций по поддержанию безопасности и работоспособности лифта на стадии его эксплуатации.)

- Виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливаются изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54999.

При отсутствии информации изготовителя о видах, составе и периодичности работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливается следующая периодичность выполнения данных работ:
- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) - проводится не реже одного раза в месяц;
- квартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводится не реже одного раза в три месяца;
- полугодовое техническое обслуживание (ТО-6) - проводится не реже одного раза в шесть месяцев;
- годовое техническое обслуживание (ТО-12) - проводится не реже одного раза в двенадцать месяцев.

- Специализированная организация для осуществления работ по техническому обслуживанию лифтов разрабатывает:
- регламентирующие документы;
- стандарты предприятия;
- инструкции, руководства по техническому обслуживанию лифтов.

Данные документы должны содержать виды, периодичность и состав работ, безопасные методы их выполнения, применяемый инструмент и приспособления, технические требования к оборудованию и узлам по ГОСТ Р 54999.

Аварийно-техническое обслуживание

- Аварийно-техническое обслуживание лифтов проводится аварийной службой специализированной организации.

- Аварийно-техническое обслуживание предусматривает проведение работ по:
- безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов;
- устранению неисправностей лифта, оборудования системы диспетчерского контроля (при наличии).

- Время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не должно превышать 30 мин с момента поступления информации в аварийную службу специализированной организации.

- Специализированная организация обеспечивает:
- круглосуточное функционирование аварийной службы в рабочие, выходные и праздничные дни;
- прием, регистрацию и передачу заявок на исполнение электромеханикам аварийной службы, контроль их исполнения;
- организацию работ в экстремальных условиях (непредвиденное отключение электроэнергии в зданиях, пожар, затопление и т.п.);
- организацию контроля за соблюдением электромеханиками по лифтам и электромонтерами диспетчерского оборудования и телеавтоматики аварийной службы, требований охраны труда и производственной дисциплины.

- Аварийная служба должна быть укомплектована необходимым количеством квалифицированного персонала, необходимого для выполнения требований 1, 2, с учетом количества, типов, модификаций лифтов, а также оснащена необходимым автотранспортом, инструментом, приспособлениями и механизмами.

- Если при аварийно-техническом обслуживании для восстановления работоспособности лифтов требуется выполнение работ капитального характера, данные работы выполняет специализированная организация по отдельному договору или по дополнительному соглашению к договору на техническое обслуживание лифтов.

Внеплановый ремонт

- Внеплановый (аварийный) ремонт (работы капитального характера) выполняется в целях восстановления работоспособности лифта, вышедшего из строя в результате затопления, пожара, вандальных действий или иных чрезвычайных ситуаций.

Внеплановый (аварийный) ремонт (работы капитального характера) в состав системы планово-предупредительных ремонтов не входит.

2.  В состав работ, выполняемых при капитальном ремонте лифта (работ капитального характера), входят ремонт или замена одного или нескольких узлов (составных частей):
- лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной пары, тормоза, отводного блока, моторной или редукторной полумуфт;
- электродвигателя лебедки главного привода;
- канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения;
- оборудования гидропривода (гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопроводов);

- привода дверей кабины и его составных частей: редуктора, электродвигателя, балки привода дверей;
- постов управления;
- кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии) грузовзвешивающего устройства;
- дверей шахты, кабины и их составных частей: створок, порогов, замков, верхних балок дверей;
- шкафа управления и его составных частей: электронных плат, трансформаторов;
- преобразователя частоты и его составных частей: силового модуля, сетевого фильтра, тормозного резистора, электронных плат;
- натяжного устройства уравновешивающих канатов;

- ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничителя скорости;
- ловителей;
- противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);
- разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине;
- подвесного кабеля;
- тяговых элементов;
- уравновешивающих канатов, цепей;
- каната ограничителя скорости;
- буфера.

Объем работ по замене или ремонту составных частей лифта определяется по результатам периодического технического освидетельствования и (или) в ходе проведения технического обслуживания лифта.

Капитальный ремонт лифта не входит в состав работ по техническому обслуживанию лифта и проводится специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт этих лифтов по отдельным договорам.

- Проведение капитального ремонта лифта должно планироваться, исходя из срока службы составных частей, узлов и оборудования лифта, приведенного в документации изготовителя. В случае отсутствия в документации изготовителя срока службы составных частей этот срок принимают в соответствии с приложением А.

- Проведение капитального ремонта лифта допускается осуществлять по фактическому состоянию оборудования, исходя из интенсивности использования, условий эксплуатации и результатов оценки соответствия лифта.

- Срок проведения капитального ремонта лифта должен планироваться владельцем лифта совместно со специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт данного лифта.

Персонал, выполняющий работы по осмотру лифтов и осуществляющий диспетчерский контроль за лифтами проходит обучение в учебных центрах по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта.

Квалификация, полученная лифтером и диспетчером при подготовке по профессии, подтверждается соответствующим документом.

Что касается сроков проведения капитального ремонта. В паспорте лифта не указаны назначенные сроки предельной эксплуатации, поэтому в определении сроков службы узлов (составных частей) лифтов правление руководствуется требованиями настоящего госта (ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации).

| Наименование оборудования | Средний срок службы, лет |
| --- | --- |
| Лебедка | 25 |
| Составные части лебедки: |  |
| - редуктор (червячная пара) | 12,5 |
| - электродвигатель | 15 |
| - канатоведущий шкив | 5 |
| - отводной блок | 10 |
| - тормозное устройство | 12,5 |
| - полумуфта тормозная | 12,5 |
| Шкаф управления | 25 |
| Составные части шкафа управления: |  |
| - электронные платы, трансформаторы, пускатели, реле, автоматические включатели | 12,5 |
| Вводное устройство | 25 |
| Ограничитель скорости | 12,5 |
| Натяжное устройство | 12,5 |
| Канат ограничителя скорости | 5 |
| Кабина | 25 |
| Составные части кабины: |  |
| - купе кабины | 12,5 |
| - привод дверей | 5 |
| - дверь кабины (балка двери кабины, порог, створка) | 12,5 |
| Противовес | 25 |
| Составные части противовеса: |  |
| - верхняя балка противовеса | 12,5 |
| - элементы подвески противовеса | 5 |
| Дверь шахты |  |
| Составные части двери шахты: |  |
| - верхняя балка двери шахты | 12,5 |
| - створка | 12,5 |
| - порог | 12,5 |
| Портал (обрамление дверного проема) | 25 |
| Разводка проводов (по шахте, машинному помещению и кабине лифта) | 15 |
| Подвесной кабель | 5 |
| Кнопочные посты (приказные, вызывные) | 12,5 |
| Путевые датчики | 12,5 |
| Преобразователь частоты и его составные части | 12,5 |
| Тяговые канаты | 5 |
| Буферное устройство | 25 |
| Электронные устройства, входящие в состав системы управления лифтом | 12,5 |

*Помечены составные части, у которых вышел срок службы.

На сегодняшний день:

Дом№1: Лифт OTIS 1000R, Рег. № 113466, Зав. №E2NE8510 грузоподъемность 1000 кг заменены в Октябре 2014 года – отводной блок;

Требует замены как выработавшие срок службы: КВШ, Тяговые канаты,  Элементы подвески противовеса, Канат ограничителя скорости, Привод дверей, Подвесной кабель;

Лифт OTIS 1000R, Рег. № 113468, Зав. №E2NE8507, грузоподъемность 400 кг заменены в Марте 2016 года – КВШ, Тяговые канаты, Элементы подвески противовеса;

Требует замены как выработавшие срок службы: Канат ограничителя скорости, Привод дверей, Подвесной кабель.

Дом№3: Лифт OTIS 1000R, Рег. № 113467, Зав. №E2NE8511, грузоподъемность 1000 кг заменены в Сентябре 2014 года - отводной блок, Февраль 2016 года - Тяговые канаты,  Элементы подвески противовеса,   лифта OTIS 1000R, Рег. № 113467, Зав. №E2NE8511, грузоподъемность 1000 кг.

Требует замены как выработавшие срок службы:  КВШ, Канат ограничителя скорости, Привод дверей, Подвесной кабель;

Лифт OTIS 1000R, Рег. № 113469, Зав. №E2NE8508, грузоподъемность 400 кг,

Требует замены как выработавшие срок службы:  КВШ, Отводной блок, Тяговые канаты,  Элементы подвески противовеса, Канат ограничителя скорости, Привод дверей, Подвесной кабель;

Дом№5: Лифт OTIS 1000R, Рег. № 113471, Зав. №E2NE8509, грузоподъемность 400 кг заменены 30 октября 2015 года – Ограничитель скорости, Шкив натяжного устройства, роликов дверей кабины, удерживающих башмаков дверей;

Требует замены как выработавшие срок службы:  КВШ, Отводной блок, Тяговые канаты,  Элементы подвески противовеса, Подвесной кабель;

Лифт OTIS 1000R, Рег. № 113470, Зав. №E2NE8512, грузоподъемность 1000 кг заменены 30 октября 2015 года – КВШ, Ограничитель скорости, Шкив натяжного устройства, роликов дверей кабины, удерживающих башмаков дверей;

Требует замены как выработавшие срок службы:  Отводной блок, Тяговые канаты,  Элементы подвески противовеса, Подвесной кабель;

Таким образом общему собранию собственников необходимо принять решение о замене узлов и  составляющих их частей, у которых вышел срок службы, т.е. замены тех элементов лифтового оборудования безопасную эксплуатацию которых гарантировать невозможно. Либо принять решение о замене вышеперечисленного по мере выхода оборудования из строя, за счет средств, накапливаемых на капитальный ремонт на специальных счетах наших домов.

Приложения к отчету за 2015 год